- 福建省东南电化股份有限公司2024年度粉尘在线监测系统改造

- 技

- 术

- 规

- 格

- 书

- 福建省东南电化股份有限公司

2024年09月

目 录

1、总则	3

2、技术要求	4

3、电源要求	6

4、安装	7

5、对投标方的基本要求	8

6、供货清单	9

7、投标方工作范围及供货范围	10

8、招标方的工作范围	11

9、投标方的供货范围	11

10、技术服务	12

11、工作安排	12

12、质量保证和检验	15

13、交货包装、运输和储存	17

14、培训	18

- 1、总则

- 本招标规范适用于东南电化有限公司烟气出口粉尘仪在线监测系统。

- 本招标规范包括粉尘仪本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本招标规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合招标规范和中国现行工业标准的优质产品。

- 供方提供的粉尘仪应满足《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ76-2017及国家《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB / T16157-1996的要求，且需提供国家环境监测总站的环保认证检测报告。

- 如果投标方没有以书面方式对本招标规范的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本招标规范的要求。

- 投标方所采用的设备必须是技术和工艺先进，并有国内应用于成熟可靠的产品，且拥有国内超净排放成功应用案例，投标产品近3年内必须具备至少2-3套以上300MW及以上火电厂类似工程项目业绩，并提供2个合同证明（以合同签订日为准）。

- 凡在投标方设计范围之内的外购件或设备，投标方在签订分包合同前要推荐2至3家产品供招标方确认，技术上均由投标方负责、协调。

- 在签订合同之后到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方遵守这个要求，具体款项内容由供、需双方共同商定。

- 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的国际和中国国家标准。投标方提供所使用的标准。本招标规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如果本招标规范与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸(AutoCAD 2004)、技术文件、商务信函等必须使用中文。如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则必须同时提供中文译本。在这种情况下，解释以中文为准。

- 投标方保证所供软件为正版软件，如因为使用软件不当造成的一切后果由投标方负责。

- 本技术规格书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

- 2、技术要求

- 总则

粉尘仪在线监测系统由稀释取样单元、测量单元、接线控制单元、射流风机单元和稀释风机单元等组成，通过在烟道气中采样测定烟气中的粉尘浓度。其设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术性能，均应符合环境保护和中国电力行业有关标准要求，并满足《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》。

- 本次粉尘仪在线监测系统，配置方案如下：

- 每台炉烟气湿电除尘器出口的净烟气烟道设置一套粉尘仪在线监测系统，共需1套粉尘仪在线监测系统。粉尘仪在线监测系统装置安装于湿电除尘器出口与烟囱之间的烟道上，仪表测量应适用于测量湿法喷淋后的烟气和露点以下烟气的含尘量，具体安装位置由投标方设计。

- 为满足脱硫、湿电系统控制要求，粉尘仪在线监测系统需提供一路4-20mADC的粉尘浓度信号（带隔离）到脱硫DCS系统，并提供至少一路通讯接口到招标方指定系统；

- 粉尘仪在线监测系统的所有测量值在就地均有显示。

- 粉尘仪在线监测系统具备等速采样功能。

- 采样弯嘴采用哈氏合金，取样探杆加装PTFE防腐涂层。

- 配套温压流湿一体机系统2套。满足国家环保要求。

- 投标方提供满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，应满足中国有关电力行业安全、环境保护等强制性标准的要求，适用于湿烟气超低排放＜10mg/m3工况。

- 粉尘仪在线监测系统内设备采用的专利涉及到的全部费用均应包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。投标方应提供高质量的设备，这些设备是技术先进并经过300套完整设备成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

- 粉尘仪要求测量的出口烟尘浓度量程：0-30-50mg/m3。（可调）

- 粉尘仪采用稀释加热抽取法，具有采样探杆反吹功能，插入烟道探杆需全程加热。粉尘仪需取得计量器具型式批准证书(CPA)，国家环保认证证书（CCEP）并提供环境监测总站出具的烟尘超低排放不大于10mg/m3工况的环保认证检测合格报告。

- 投标方应提出按合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并由招标方确认。

- 投标方提供的粉尘仪应具有良好的防雨、防尘、防潮、防振、防火、防水、防冻保温等防护功能。投标方应负责设计合理的电缆及采样管线通道。

- 粉尘仪在线监测系统应设计为全自动化运行，即包括仪表自动校正（校零、校跨）程序、反吹及加热程序等，具备双量程切换功能且可在显示面板直接显示，所有校正过程应有记录、可输出，人机操作界面要求汉化处理，便于操作。

- 粉尘仪在线监测系统应具有报警功能，以便监测所有烟气排放设备的电源故障和系统故障。

- 凡是与烟气或校正气接触的探头均应满足在电厂运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠地运行的要求。

- 粉尘仪在线监测系统测得的数据和状态信号应能同时送入脱硫DCS, 并留有与环保部门的硬接线接口，包含电缆的接头软管，从CEMS平台到到仪器之间的反吹气源管路管路。以便运行人员在集中控制室内实现对粉尘仪在线监测系统的监视。

- 与脱硫DCS系统的接口信号应通过硬接线连接。模拟量信号输出为4~20mA；开关量信号应为无源干接点信号，接点容量应至少为AC220V，5A或DC220V，2A，接点数量应满足系统监视控制功能的要求。烟尘单位为mg/Nm3。

- 监测项目的信号均能以4～20mA进入脱硫DCS进行监视、计算、控制和记录。分析仪有电源、系统故障报警等干接点输出，报警信号将接至脱硫DCS。分析仪的校正、吹扫等操作为全自动。

- 投标方须保证测量的准确性，如果最终达不到测量精度要求，投标方应提出自己的解决方案，并不产生费用调整。

- 3、电源要求

- 投标方提供的设备应能接受招标方提供的交流380V±10% 50Hz±1Hz的三相五线制电源。投标方应提供详细的电负荷清单。

- 投标方提供的所有电气设备应按所在国和国际标准进行设计、制造、安装调试。

- 投标方应提供用于粉尘仪在线监测系统运行和保护所需要的保险丝、电路断路器、配电设备、供电设备及其它电气设备。

- 与粉尘仪在线监测系统每个分析仪器系统有关的设备应通过一个分支电路断路器供电。投标方负责选择每个保险丝和断路器的合适的尺寸和额定值。

- 所有设备应安全接地或有接地的措施。当某个设备安全接地不可能时，设备应被双重绝缘，以防电击事件发生。

- 投标方应提供稳压设计以保护粉尘仪在线监测系统供电的稳定和高质量，当供电电压有±10%波动时，投标方也应保证仪器系统运行正常，没有损坏或质量下降。

- 假如招标方提供的电源供电失败，投标方应保证数据和程序有保存备份，无任何遗失，系统不会受到损坏。供电一旦恢复，系统能够立即重新运行。否则，投标方应考虑供电的可靠性。

- 粉尘仪在线监测系统应具备电压、电流、断电等保护措施。

- 系统应能满足在最少90天运行不需要非日常维修的要求。(非日常维修是指在粉尘仪在线监测系统运行和维护手册中常规部分没有要求的任何维修活动)。

- 系统中分析仪表应具有自我诊断功能，这些诊断功能至少包括检测探头的失效、超出量程情况和没有足够的采样流量的能力。系统应具有主要仪器部件故障报警功能，还应具有自动校零和满量程校正功能。

- 系统部件和采样头安装后与烟气接触时，投标方应提供一套清洗空气系统以防止烟气污染分析仪器部件。

- 粉尘仪在线监测系统分析仪表的设置及各仪表的测量原理应能满足各种运行工况下脱硫、湿电系统控制和环境监测的要求，测量精度不低于±1%满刻度。现场仪表选用考虑其测量介质的腐蚀性，并配备对取样点的压缩空气吹扫和对采样信号的校正、补偿等措施。投标方应说明粉尘仪装置的生产厂家、测量原理、测量通道配置及所测的参数情况、安装和布置等。

- 烟气连续排放参数测量

①测量范围：0-10mg/m3，精度满足0.1mg/m3。

②零点漂移：(24h)≦  ±2  %满量程；(一周)≦  ±3  %满量程。

③全幅漂移：(24h)≦  ±2  %满量程；(一周)≦  ±3  %满量程。

④响应时间：≦  10  s。

⑤线性度：≦  ±1  %。

⑥检出限：≦ 0.1mg/m3

- 系统数据表

| 颗粒物分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 取样探杆长度 | 1米 |
| 2 | 仪表量程 | 0-30-50mg/m3可调 具备双量程切换 总站认证检测报告量程0-10mg/m3 |
| 3 | 质量测量下限 | 0.1mg/m3 |
| 4 | 分析方法 | 激光前向散射法 |
| 5 | 零点漂移 | ±2%F.S. |
| 6 | 量程漂移 | ±2%F.S. |
| 7 | 仪表环境温度限制 | -20至50℃ |
| 8 | 取样探头温度限制 | 280℃ |
| 9 | 仪表用电量 | 5KVA |
| 10 | 警报输出 | 6路继电器输出 |
| 11 | 输出信号方式 | 模拟量和数字量 |
| 12 | 仪表工作状态输出 | 运行、维护、故障、校准、反吹、其他 |
| 13 | 校准方式 | 自动和手动 |
| 14 | 测量方式 | 稀释加热抽取式 |
| 15 | 等速采样 | 满足HJ 76-2017 标准要求 |

- 分析仪器的诊断

分析仪器应具有自诊断功能，这些诊断功能至少应包括：检测源／或探头的失效、超出量程情况、没有足够的采样流量的情况等，这些信号能在分析仪器面板上显示，并将这些信号综合成一个报警信号，送入脱硫DCS系统中。

- 4、安装

- 投标方应提供粉尘仪在线监测系统设备安装所需的所有部件和材料。

- 投标方应提供所有用于在烟道上安装采样探头所需的部件，包括：管套、安装的法兰、托架、硬件定位的安装图。

- 投标方应介绍采样线的安装方法。合同签订后，投标方应提供详细的安装要求，包括所有在烟道上的设备，如探头、脐状线和采样线等，用于招标方有关支架设备的设计和安装。

- 校正设备和标准，投标方应提供粉尘仪在线监测系统的校零、满量程校正的服务。

- 反吹空气保护，当粉尘仪的采样探头安装后与烟气接触时，投标方应提供一个反吹空气系统，以防止烟气污染分析仪器部件。如有必要，应对反吹空气风扇及有关的空气清洗设备，安装空气预热器。当反吹空气装置失效时，应自动启动快速隔离门以保护监测部件。当反吹空气系统失效时，应有报警信号显示在粉尘仪在线监测系统中。

- 对于加热采样系统，投标方提供的粉尘仪在线监测系统应具有自动清扫功能，定期自动清除取样探头和取样管路中的积灰。

- 抗干扰，粉尘仪在线监测系统应有抗干扰措施。粉尘仪在线监测系统提供的分析仪器应没有明显的干扰，即在测量单个烟气或多种烟气成分混合时，浓度值结果差异不应有1位数以上数值。当浓度值大于满量程的0.2%或测量标定值时，分析仪器对此应有反应。

- 设备的保护和系统机柜在烟道上的仪器设备，应提供相应的保护罩。投标方提供的没有保护罩的部件应能经受住高温，并且是绝缘的。完全暴露的应予以标明，以提醒操作和维护人员。

- 投标方应提供一份详细的说明，介绍在烟道上设备的保护方法。

- 5、对投标方的基本要求

(1) 投标方遵守的规范和标准

投标方详细列出其设计、制造和试验所依据的标准和规范。

(2) 投标方设备质量保证体系及措施

(3) 投标方至少提供下列质量保证文件：

A.具有国家环境监测总站出具的认证检测报告。

B.主要配套件（分析仪器、采样探头、传感器等）的生产厂家及产品合格证。

C.运行业绩及用户意见

D.制造、检验记录

E.电气设备试验报告

(4) 投标方的主要配套件生产厂家有关质量保证证明文件。

(5) 安装调试要求

投标方派出合格的工程师到项目所在地点指导安装，负责调试和试运行，并承担其派出人员的一切费用。

- 6、供货清单（包含1年备件清单）

（1）湿式除尘器出口烟尘仪配置清单

| 序号 | 设备 | 设备包含部件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物分析仪 | 1 x采样单元(含取样加热系统) | 台 | 1 | 仪表的核心传感器需使用进口品牌，推荐Thermo Fisher/DURAG/ENVEA 等同档次品牌，厂家需提供检测器报关单及相关证明 |
|  |  | 1 x核心传感器 |  |  |  |
|  |  | 1 x 安装法兰 |  |  |  |
|  |  | 1 x 显示控制单元 |  |  |  |
|  |  | 1 x 射流风机 |  |  |  |
|  |  | 1 x 稀释风机 |  |  |  |
|  |  | 1 x 安装柜 |  |  |  |
|  |  | 1 x 连接电缆及附件 |  |  |  |
| 2 | 温、压、流、湿测量一体机 |  | 台 | 2 |  |

注：该清单只对核心传感器品牌有要求，其余部件均可为国内生产，整机在国内组装。

（2）一年内备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探杆外套管 | 1 |  |
| 2 | 风机滤芯 | 1 |  |
| 3 | 清洗套装 | 1 |  |
| 4 | 保险丝 | 5 |  |

- 7、投标方工作范围及供货范围

- 投标方负责所供粉尘仪在线监测系统的设计、制造、供应、检验、试验、发送、调试和安装监督指导工作，以确保所供设备安全、可靠和有效运行。

- 所有与招标方的接口信号均连接到分析机柜内、就地接线盒或仪表箱、柜的端子排上，分组集中进行现场接线。投标方设计这些接口点的位置，提供与招标方接口的具体要求及技术资料。

- 投标方提供完整的防冻和伴热系统。粉尘仪在线监测系统在启动、运行、停止时需防冻和伴热的设备采用电伴热的方法防冻和伴热，加热温度自动控制，保证防冻和伴热处理能满足在最低环境温度下冷态起动。投标方还为现场安装的设备提供必要的防护、防干扰屏蔽设施，以避免机械、灰尘、水、汽等的侵害和电磁干扰。

- 投标方提供完整详细的粉尘仪机柜内部布置图、原理接线图、仪表清单、输入／输出清单、机柜及仪表控制设备安装详图，及全部设备安装、调试、运行、维修所需要的详细的技术说明、指导手册及施工安装图等。

- 投标方负责所供粉尘仪在线监测系统的调试并进行示范，直到招标方验收为止。另外，投标方提供仪控设备的校验、投运规程及详细说明等文件以供招标方使用。

- 利用投标方的设施，对招标方的人员就以微处理机为基础的控制系统及其它仪控设备进行安装、调试、运行操作培训。

- 投标方承诺所供所有仪表和探头接口满足招标方现场预留接口的型式规范的要求。

- 投标方负责提供粉尘仪在线监测系统同脱硫DCS控制系统及烟气连续排放监测系统（CEMS）的硬接线信号，并提供技术支持，配合环保部门完成相关的计算、组态等。工作分界点以招标方指定的接口和地点为准。

- 投标方提供的粉尘仪在线监测系统及其取样点安装位置除按照相关验收规范进行测试和验收外，还应包括配合当地环保部门的测试和验收。

- 投标方对招标方运行和检修的相关技术人员进行培训，直至熟练操作、运用、检修和维护粉尘仪装置。

- 合同需投标方承诺，自合同生效之日起五年内，其为招标方提供的设备备件价格保持不变。在五年期限内，招标方不得擅自提高设备备件的价格。若投标方违反本条款，招标方有权要求投标方按照原价继续提供备件，并承担因价格变动给招标方造成的一切损失，包括但不限于额外的采购成本、因设备维修延误导致的生产损失等。

- 8、招标方的工作范围

- 招标方的工作不提供设备安装的劳力，工作仅限于审阅投标方的图纸以及参加现场控制设备调试全过程。

- 9、投标方的供货范围

- 投标方提供粉尘仪在线监测系统内所有的设备，必须包括但不限于下列内容：

- 稀释取样系统、测量单元、接线控制单元、射流风机、稀释风机、安装法兰等。

- 粉尘仪在线监测系统仪表控制系统及附件、与其他系统和环保部门的接口设备。

- 所有的就地仪表附件等。

- 所有的控制阀门、控制驱动装置及附件，包括电磁阀、连杆等；所有气动控制器及其附件，包括空气过滤器和调压器等。

- 所有就地安装的仪表箱、柜和接线盒等，并包括安装在烟气分析机柜内的所有设备。

- 投标方提供粉尘仪在线监测系统内所有的配套设备及材料，包括但不限于下列内容：

- 粉尘仪在线监测系统内，从烟道到检测仪表和测量单元所需要的所有取样管路、补偿器、配件、安装附件等用于试验的其他安装部件等。

- 投标方提供所有烟尘仪之间内部的连接电缆。

- 投标方提供足够的安装材料数量，确保安装人员不再额外提供材料。由于投标方原因引起的材料缺项或不足，投标方应立即补齐，保证不影响安装进度。

- 招标方的供货范围

- 招标方提供粉尘仪在线监测系统的供电电源。

- 招标方提供粉尘仪的安装工作。

- 招标方提供从粉尘仪的供电电缆及至DCS的信号电缆。

- 10、技术服务

- 投标方应按照本招标规范对其提供的所有设备的安装进行监督指导，并负责调试和试运行。

- 投标方应提供有经验人员对所有仪器的启动和最初检查服务，以保证粉尘仪在线监测系统按招标规范要求运行。

- 投标方提供的粉尘仪在线监测系统应有一年的保证期，招标方有权与投标方签订一个保证期后可选择的维修合同。

- 投标方应提供在本招标规范中要求的招标方人员在其供应设备的运行、维护、故障排除和修理等方面的培训。

- 投标方应提供关于性能规范方面的完整测试，并应保证按规范要求通过由招标方组织的验收。

- 11、工作安排

- 工程咨询

- 招标方应委派人员对现场仪表卸货、搬运、固定，并负责现场安装所需工具、劳动力。

- 完成安装地的筹备、设备安装以及启动，粉尘仪在线监测系统供应商应向这些技术人员提供相应的技术信息。一名技术人员负责安装地的筹备工作/技术服务，一名技术人员负责粉尘仪在线监测系统的安装和启动。

- 文件

- 所有最终的粉尘仪在线监测系统文件应以书面文件及光盘方式提供。投标方应提供需确认并作为合同一部分的资料：

- 电源系统配置图、仪表原理和安装接线图及控制柜端子排出线图；

- 电源接入点方案和电源容量；

- 设备重量数据表；

- 完整的出厂检验报告和汇总数据表；

- 推荐的备品备件表；

- 粉尘仪在线监测系统的详细安装、操作、维修手册。

- 系统硬件手册

- 构成系统所有部件的原理图

- 内部布置图

- 安装调试及仪表设备储运注意事项

- 安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等

- 系统各项性能技术指标、系统详细描述

- 用于认可的文件

- 投标方应在签订合同后7天内将设计、制作粉尘仪在线监测系统的所有图纸和资料及所有设备组合信息提交给招标方审查和认可。至少应包括下列内容：

- 图纸

- 材料清单

- 部件设备的种类、尺寸、布置

- 外部连接

- 固定设备及地基的要求

- 性能特性

- 需安装及与设备联接的尺寸

- 当投标方设备包括分包商的设备时，应提供描述所有部件之间关系的图纸。

- 采用的所有图纸和资料应得到招标方的认可，并提供所执行的规范和标准。

- 修改过的图纸和资料均应得到招标方的认可。

- 修改

在粉尘仪在线监测系统使用前对于投标方设备做出认可的现场修改时，与这些改变有关的全部图纸和资料应尽快得到修改，修改应不迟于设备最终组装前一个月进行。修改后的图纸和资料应重新提交给招标方认可。

- 招标方提供的图纸

招标方为投标方设计粉尘仪测量系统的需要，提供有关图纸和其他技术资料。包括电缆和采样线的安装走向图及其它与设计、装配及安装相关的图纸。

- 所有权

根据供货合同，投标方提供给招标方的所有粉尘仪在线监测系统的文件，其所有权属于招标方。

- 文件的要求

电气、机械和控制系统资料应包括，但不限于下列内容：

- 控制柜端子排出线图

- 有关内部设备管道和接线图

- 供货清单

根据规范供应的需要安装和维护的材料、设备的所有电气系统图、外部接线和管道连接图、内部设备线路图等，应满足IEC的相应标准。在电气系统图上应标明所有元件和结点。

- 运行和维护手册

操作和维护手册应包括下列内容：

- 粉尘仪在线监测系统中每个分析仪器的运行和维护指令。

- 电路和气路图（正常工作压力、温度、电压工况）。

- 详细的预防性维护指令和例子清单

- 综合故障检修指令。

- 所有粉尘仪在线监测系统的主要部件设备制造厂家一览表（包括地址）。

- 粉尘仪在线监测系统不同部件的标准使用寿命。

- 文件中应描述所有驱动系统方面的信息，包括应用软件和系统软件，必须全面、高质地反映出现场条件、启动系统的结构等信息。它应包括用户手册、快速索引指导、采样说明、技术参考手册、诊断及故障手册、软件技术参考及帮助文件。

粉尘仪在线监测系统的所有主要设备用金属标签进行标识，标签应安放在运行人员容易看到的地方，每个设备的标识号码是唯一的，这些标识号码包含在提供给招标方的最后的图纸中。

- 招标方提供服务

- 预留到所有采样孔和监测仪器的通道。

- 预留粉尘仪的采样孔位。

- 卸货、搬运、固定以及所需劳动力、工具。

- 预留电缆通道。

- 按投标方对粉尘仪在线监测系统供电要求提供电源。

- 12、质量保证和检验

- 出厂检验和认证

完整的粉尘仪在线监测系统应在装箱前由投标方完成检验，这些检验是用于确定所有部件的合理配置和功能，以保证设备满足或超过招标规范的要求。

出厂检验应满足招标方代表的要求。

投标方应在出厂检验前至少30天将检验计划的一份复印件提供给招标方。投标方应对招标方关于检验计划方面意见作出反应，并将这些意见加入到检验工作中。

投标方应在检验前至少10天通知招标方明确的检验时间。

投标方应允许招标方在任何时间完成另外的粉尘仪在线监测系统检验。

当招标方决定不监督出厂检验时，这也不应减轻投标方对于产品质量和校对工作的责任。

粉尘仪出厂检验应能证明整套系统能完全正常投运，包括所有部件、系统中的自动和人工操作的检验。包括如下内容：

- 完成所有系统部件的渗漏检查

- 整个粉尘仪在线监测系统的反应时间测试

- 粉尘仪在线监测系统至少要连续运行15天

- 在整个15天以上检验期中，按投标方所在国环保局规定和本招标规范要求完成校正偏差测试。

- 确认发光保护设备。

- 说明无线电频率干扰的限制。招标方应为投标方提供这类测试所允许采用的特定无线电频率，所有分析仪器应完成4点线性校验工作。

- 出厂检验结果报告

在完成检验后10天内向招标方提供出厂认证测试结果。

检验期间提供的数据应转换成本招标规范要求的单位。

在招标方接受出厂检验后，投标方应给招标方提供15套完整的出厂检验报告。

当投标方不能给招标方提供能满足上述规定的出厂检验报告时，招标方有权拒绝粉尘仪在线监测系统。

出厂检验报告应包括投标方用于出厂认证测试的所有电子测试设备的NBS可追溯性文件。所有校正结果应满足本招标规范要求。

- 安装测试

- 投标方负责在启动期间，完成所有粉尘仪在线监测系统的调整测试，并全权负责第三方单位的72小时比对报告，所出具的比对报告需带有CNAS/CMA认证。

- 启动测试

在完成粉尘仪在线监测系统安装后和进行性能测试前，投标方应开始进入30天启动调整阶段。在调整阶段，粉尘仪在线监测系统应完成各种日常校正、收集资料，且不需要超出操作手册范围的任何日常维护工作。启动调整阶段的后168小时应与规定要求的调整测试相结合。投标方应提供启动工程帮助，以保证粉尘仪在线监测系统在最初30天启动期间的合理的运行工况。

- 性能测试

- 性能测试内容包括出厂检验测试、精确度测试、校正误差测试、可利用率和数据采集率的要求、长期质保要求、满足投标方所在国环保局对于性能规范要求及其它性能指标。

- 安装完成后投标方应对粉尘仪在线监测系统进行测试，满足本招标规范的要求。完成了本招标规范中叙述的调整测试阶段后，才能开始最初的性能测试。

- 投标方应提供一份详细认证测试计划，以满足招标方的要求，根据招标方的意见，投标方修改其测试计划，并给招标方确认。

- 随后的性能测试

- 在投入商业性运行第1年招标方有权进行4次另外的性能测试，每季1次。这些另外的测试可由招标方或测试承包商完成，它应满足本招标规范的要求。

- 当粉尘仪在线监测系统不能满足本招标规范的要求时，应立刻被修理或更换，费用由投标方承担，包括所有补救措施重新测试的费用，直到测试表明满足规定的性能要求。

- 在通过最初性能规范测试时出现失败情况下，在粉尘仪在线监测系统被修理后，招标方有权在一年内完成四个另外的测试。

- 除了上述叙述的测试之外，投标方应完成下列测试，即由招标方提出要求验证修理或更换材料或零件后是否符合这些规范要求的测试。这些测试所需的费用，包括更换材料和取得测试机会，都将由投标方承担。

- 检查

- 招标方在系统制造和装货前有任何合理的检查时间和测试粉尘仪在线监测系统的要求，或在投标方分包商进行测试和检查时进行监督。装货前或装货后，审查质量控制工作和记录。在粉尘仪在线监测系统到达现场后进行检查，但不限于投标方在招标规范第8节中完成的测试内容。

- 当这些测试或检查显示出粉尘仪在线监测系统的任何缺陷，或按规范供万履行责任时，招标方有权要求按购买合同得到相应的补救。

- 招标方是否对粉尘仪在线监测系统作检查，不能削减招标方对于不符合规范的设备或部件拒绝的权力。按照交易规则，招标方有权要求投标方作有利于招标方的修补，以消除不符合招标规范的情况。

- 设计、质量、材料和做工

- 投标方应保证粉尘仪在线监测系统是新的和优质的，设备在设计上没有缺陷，做工是在使用前12个月完成。

- 投标方应进一步保证粉尘仪在线监测系统投运后更换的部件材料没有缺陷，更换部件的做工在更换前12个月内完成，更换的部件证明是能运行的。

- 投标方应保证在完成性能规范测试后5年以上时期内粉尘仪零件更换（除了在运行和维护手册中要求的定期更换之外的）不能超过粉尘仪在线监测系统安装费用的15%。

- 性能

- 投标方应保证粉尘仪在线监测系统的性能满足本招标规范的要求。

- 当粉尘仪在线监测系统不能满足上述要求时，投标方应保证延长它的期限，从粉尘仪在线监测系统经修理通过所需性能规范测试后重新开始一个新的起始日期。

- 保质期为开车通过168小时后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。

- 13、交货包装、运输和储存

- 设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

- 备品备件、随机资料、专用工具随颗粒物一起供货。

- 交货时间：合同签订后2个月内交货。

- 交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。

- 包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。

- 14、培训

- 投标方提供为期1天的现场培训。